## Sheet1
operation_catalog_id | operation_category | operation_code | operation_description | description_detail | eqart_applicable | specialty_required | typical_duration_hours | num_persons | requires_permit | permit_type | safety_level | mandatory | sequence_order
OPC-0001 | PRE_MANTENIMIENTO | AST_001 | Charla de seguridad / Análisis Seguro de Trabajo (AST) | Reunión previa con todo el equipo de trabajo. Identificar riesgos específicos de la tarea, EPP requerido, procedimientos de emergencia. Firmar documento AST. | Todos | Supervisión | 0.5 | 2 | No |  | Alto | Sí | 1
OPC-0002 | PRE_MANTENIMIENTO | PTW_001 | Gestión de permisos de trabajo | Solicitar y obtener aprobación del permiso de trabajo correspondiente. Verificar condiciones del área. Confirmar vigencia del permiso y alcance autorizado. | Todos | Supervisión | 0.5 | 1 | Sí | General | Alto | Sí | 2
OPC-0003 | PRE_MANTENIMIENTO | LOTO_LOCK | Bloqueo y etiquetado de equipos (LOTO) | Identificar todas las fuentes de energía del equipo. Aplicar dispositivos de bloqueo en cada punto. Colocar etiquetas con nombre del responsable. Verificar energía cero con instrumentos. | Todos | Mecánica | 0.5 | 2 | No |  | Crítico | Sí | 3
OPC-0004 | PRE_MANTENIMIENTO | ISOL_ELEC | Aislamiento de energía eléctrica | Abrir breakers/seccionadores. Verificar ausencia de tensión con multímetro. Instalar tierras temporales si aplica. Señalizar tableros. | Todos | Eléctrica | 0.5 | 1 | Sí | Trabajo eléctrico | Crítico | Sí | 4
OPC-0005 | PRE_MANTENIMIENTO | ISOL_HYD | Aislamiento de energía hidráulica | Cerrar válvulas de corte. Despresurizar líneas. Verificar manómetros en cero. Instalar bridas ciegas si es necesario. | Bombas, Cilindros, Válvulas | Mecánica | 0.5 | 1 | No |  | Crítico | Condicional | 5
OPC-0006 | PRE_MANTENIMIENTO | ISOL_PNEU | Aislamiento de energía neumática | Cerrar suministro de aire. Purgar líneas. Verificar presión cero. Bloquear válvulas de corte. | Compresores, Actuadores | Mecánica | 0.5 | 1 | No |  | Crítico | Condicional | 6
OPC-0007 | PRE_MANTENIMIENTO | ISOL_THERM | Aislamiento de energía térmica | Verificar temperaturas de superficie. Esperar enfriamiento si excede 50°C. Instalar protecciones térmicas. | Hornos, Secadores, Calderas | Mecánica | 0.5 | 1 | No |  | Alto | Condicional | 7
OPC-0008 | PRE_MANTENIMIENTO | DRAIN_001 | Vaciado y purgado de líneas | Drenar fluidos del sistema. Purgar con aire/nitrógeno si aplica. Verificar ausencia de producto residual. Disponer residuos según protocolo ambiental. | Bombas, Tuberías, Tanques | Mecánica | 1 | 2 | No |  | Alto | Condicional | 8
OPC-0009 | PRE_MANTENIMIENTO | SCAFF_MOUNT | Montaje de andamios | Inspeccionar componentes del andamio. Montar según plano de armado aprobado. Instalar barandas, rodapiés y malla. Obtener tarjeta verde de aprobación. | Equipos en altura >1.8m | Andamios | 2 | 3 | Sí | Trabajo en altura | Alto | Condicional | 9
OPC-0010 | PRE_MANTENIMIENTO | LIFELINE | Instalación de líneas de vida | Identificar puntos de anclaje certificados. Instalar línea de vida horizontal/vertical. Verificar capacidad de carga. Inspeccionar arneses y conectores. | Equipos en altura >1.8m | Andamios | 1 | 2 | Sí | Trabajo en altura | Crítico | Condicional | 10
OPC-0011 | PRE_MANTENIMIENTO | CONFSPACE | Ventilación de espacios confinados | Instalar ventilación forzada. Monitorear O2, LEL, H2S, CO con detector multigás. Esperar condiciones seguras (O2: 19.5-23.5%, LEL <10%). | Tanques, Silos, Tolvas | Supervisión | 1 | 2 | Sí | Espacio confinado | Crítico | Condicional | 11
OPC-0012 | PRE_MANTENIMIENTO | GAS_MON | Monitoreo continuo de gases | Instalar monitor de gases fijo en punto de trabajo. Calibrar detectores portátiles. Definir vigía de seguridad. Establecer plan de evacuación. | Tanques, Silos, Áreas confinadas | Supervisión | 0.5 | 1 | Sí | Espacio confinado | Crítico | Condicional | 12
OPC-0013 | PRE_MANTENIMIENTO | AREA_DELIM | Señalización y delimitación de área | Instalar conos, cintas y barreras. Colocar señalética de advertencia. Notificar a operaciones y áreas adyacentes. Definir rutas de evacuación. | Todos | General | 0.5 | 2 | No |  | Medio | Sí | 13
OPC-0014 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | INSP_VIS | Inspección visual general del equipo | Inspeccionar estado general: corrosión, fugas, desgaste visible, conexiones sueltas, estado de pintura y protecciones. | Todos | Mecánica | 1 | 1 | No |  | Bajo | Sí | 1
OPC-0015 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | MED_VIB | Medición y análisis de vibración | Instalar acelerómetro en puntos definidos. Tomar mediciones en 3 ejes. Comparar con baseline y alertar si excede ISO 10816. | Rotativos | Instrumentación | 1 | 1 | No |  | Bajo | Condicional | 2
OPC-0016 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | MED_TEMP | Medición de temperatura con termografía | Realizar barrido termográfico de componentes críticos. Identificar puntos calientes anormales. Comparar con historial. | Eléctricos, Rotativos | Instrumentación | 1 | 1 | No |  | Bajo | Condicional | 3
OPC-0017 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | MED_ESP | Medición de espesores por ultrasonido | Medir espesores en puntos de control definidos. Registrar valores y comparar con mínimos de diseño. Alertar si <mínimo+1mm. | Tuberías, Tanques, Chutes | Instrumentación | 1.5 | 1 | No |  | Bajo | Condicional | 4
OPC-0018 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | LUBR_001 | Lubricación según carta de lubricación | Aplicar lubricante especificado en puntos según carta. Verificar nivel de aceite. Purgar graseros viejos antes de inyectar. | Rotativos, Reductores | Lubricación | 1 | 1 | No |  | Bajo | Condicional | 5
OPC-0019 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | FILT_001 | Cambio de filtros | Retirar filtro usado. Limpiar housing. Instalar filtro nuevo verificando especificación. Purgar aire si aplica. | Compresores, Hidráulicos | Mecánica | 1.5 | 1 | Sí |  | Bajo | Condicional | 6
OPC-0020 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | SEAL_001 | Reemplazo de sellos y empaquetaduras | Retirar sello desgastado. Limpiar superficie de asiento. Instalar sello nuevo con lubricación adecuada. Verificar estanqueidad. | Bombas, Válvulas | Mecánica | 2.5 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 7
OPC-0021 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | ALIGN_001 | Verificación y corrección de alineación | Instalar equipo de alineación láser. Medir desalineación angular y paralela. Corregir con suplementos. Verificar tolerancia. | Rotativos | Mecánica | 2 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 8
OPC-0022 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | BELT_001 | Inspección y ajuste de correas/bandas | Verificar tensión con tensiómetro. Inspeccionar desgaste y grietas. Ajustar tensión según especificación. Verificar alineación de poleas. | Transportadores, Drives | Mecánica | 1.5 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 9
OPC-0023 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | ELEC_VER | Verificación de parámetros eléctricos | Medir voltaje, corriente, resistencia de aislamiento con megger. Verificar conexiones. Reapretar bornes. Comparar con valores nominales. | Motores, CCM, Transformadores | Eléctrica | 1.5 | 1 | Sí | Trabajo eléctrico | Alto | Condicional | 10
OPC-0024 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | DIAG_FALLA | Diagnóstico de falla y análisis de causa raíz | Recopilar información de operadores. Inspeccionar componentes fallados. Identificar modo de falla y causa probable. Documentar hallazgos. | Todos | Mecánica | 2 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 11
OPC-0025 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | DESM_001 | Desmontaje de componente | Marcar posiciones antes de desmontar. Retirar componente con herramienta/izaje adecuado. Proteger superficies mecanizadas. Almacenar pernería en orden. | Todos | Mecánica | 3 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 12
OPC-0026 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | REPAR_001 | Reparación / reemplazo de componente | Reparar o instalar componente nuevo/reacondicionado. Verificar especificaciones. Aplicar torques según tabla. Verificar holguras y tolerancias. | Todos | Mecánica | 4 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 13
OPC-0027 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | MONT_001 | Montaje y ensamble de componentes | Instalar componentes en secuencia según procedimiento. Aplicar torques con llave calibrada. Conectar líneas auxiliares. | Todos | Mecánica | 3 | 2 | No |  | Medio | Condicional | 14
OPC-0028 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | CALIB_001 | Calibración de instrumentos | Simular señal con calibrador patrón. Verificar lectura vs. rango. Ajustar zero y span. Emitir certificado de calibración. | Instrumentos | Instrumentación | 1.5 | 1 | No |  | Medio | Condicional | 15
OPC-0029 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | SOLD_001 | Reparación por soldadura | Preparar juntas según WPS. Precalentar si aplica. Soldar con proceso especificado. Inspección visual y END si es requerido. | Estructuras, Tuberías | Soldadura | 4 | 2 | Sí | Trabajo en caliente | Alto | Condicional | 16
OPC-0030 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | IZAJE_001 | Izaje y maniobras de carga | Planificar maniobra según peso y CG. Inspeccionar eslingas/grilletes. Señalizar área de izaje. Ejecutar con rigger certificado. | Equipos pesados | Operador Grúa | 2 | 3 | Sí | Izaje crítico | Crítico | Condicional | 17
OPC-0031 | ACTIVIDAD_PRINCIPAL | OIL_SAMPLE | Toma de muestra de aceite | Obtener muestra en punto de muestreo definido. Usar envase limpio y etiquetado. Registrar horas de operación del aceite. Enviar a laboratorio. | Reductores, Hidráulicos | Lubricación | 0.5 | 1 | No |  | Bajo | Condicional | 18
OPC-0032 | POST_MANTENIMIENTO | TORQUE_VER | Verificación de torques y ajustes finales | Verificar todos los pernos críticos con torquímetro calibrado. Registrar valores. Marcar pernos verificados con pintura. | Todos | Mecánica | 0.5 | 1 | No |  | Alto | Sí | 1
OPC-0033 | POST_MANTENIMIENTO | TEST_RUN | Prueba funcional / test run | Coordinar con operaciones. Arrancar equipo en vacío. Verificar parámetros de operación (vibración, temperatura, presión, corriente). Gradualmente llevar a carga nominal. | Todos | Mecánica | 1 | 2 | No |  | Alto | Sí | 2
OPC-0034 | POST_MANTENIMIENTO | LOTO_UNLOCK | Desbloqueo de equipos (retiro LOTO) | Verificar que todos los trabajadores retiraron herramientas. Retirar cada candado por su dueño. Reconectar energías en secuencia. Verificar protecciones en su lugar. | Todos | Mecánica | 0.5 | 2 | No |  | Crítico | Sí | 3
OPC-0035 | POST_MANTENIMIENTO | ENERGY_RECON | Reconexión de energías | Cerrar breakers/seccionadores en secuencia. Verificar tensión de alimentación. Verificar sentido de giro. Re-presurizar sistemas hidráulicos/neumáticos. | Todos | Eléctrica | 0.5 | 1 | No |  | Alto | Sí | 4
OPC-0036 | POST_MANTENIMIENTO | SCAFF_REMOVE | Desmontaje de andamios | Retirar andamio en secuencia inversa al armado. Inspeccionar y almacenar componentes. Retirar tarjeta de aprobación. Liberar área. | Equipos en altura >1.8m | Andamios | 1.5 | 3 | Sí | Trabajo en altura | Alto | Condicional | 5
OPC-0037 | POST_MANTENIMIENTO | LIFELINE_REM | Retiro de líneas de vida | Desinstalar líneas de vida temporales. Inspeccionar y almacenar equipos. Verificar que no quedan elementos temporales en altura. | Equipos en altura >1.8m | Andamios | 0.5 | 2 | No |  | Alto | Condicional | 6
OPC-0038 | POST_MANTENIMIENTO | HOUSEKEEP | House-keeping / limpieza de área | Retirar todos los materiales sobrantes. Limpiar derrames. Clasificar residuos (chatarra, contaminados, reciclables). Dejar área en condición operativa. | Todos | General | 0.5 | 2 | No |  | Medio | Sí | 7
OPC-0039 | POST_MANTENIMIENTO | HANDOVER | Entrega de equipo a operaciones (handover) | Reunión con operador/supervisor de turno. Explicar trabajos realizados. Indicar restricciones o monitoreo especial. Firmar acta de entrega. | Todos | Supervisión | 0.5 | 2 | No |  | Alto | Sí | 8
OPC-0040 | POST_MANTENIMIENTO | PTW_CLOSE | Cierre de permisos de trabajo | Verificar que el área está limpia y segura. Firmar cierre del permiso. Devolver copia al departamento de seguridad. | Todos | Supervisión | 0.25 | 1 | No |  | Alto | Sí | 9
OPC-0041 | POST_MANTENIMIENTO | PHOTO_POST | Registro fotográfico post-intervención | Fotografiar equipo en condición as-left. Documentar cualquier condición pendiente. Subir fotos al sistema con referencia a la OT. | Todos | General | 0.25 | 1 | No |  | Bajo | Sí | 10